新建〔2026〕27号

新乡市住房和城乡建设局

关于印发《关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答》的通知

各县（市、区）、管委会住房和城乡建设主管部门，各有关单位：
为进一步贯彻落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号），加强全市建设工程消防设计审查验收管理工作，针对部分新兴业态建设工程如何开展消防设计和定性申报类别等问题，我局结合合肥、徐州等先进地市经验和有关专家意见编制了《关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答

2026年5月20日

附 件

关于部分新兴业态建设工程消防审验管理有关问题的解答

一、竖屏拍摄基地、微短剧拍摄基地按哪种场所开展消防设计，按什么类别办理消防审验手续？

答：竖屏拍摄基地、微短剧拍摄基地按《广播电影电视建筑设计防火标准》GY5067－2017执行，同时应符合《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018年版）、《建筑防火通用规范》GB55037－2022中公共建筑要求。其中拍摄区（竖屏影棚、实景）参照《广播电影电视建筑设计防火标准》GY5067－2017中有关摄影棚的要求进行设计。办公、化妆、服装间等按办公建筑的相关要求进行设计。道具、服装库房等按丙类库房的相关要求进行设计，并进行严格防火分隔。按“公共建筑”办理消防审验手续。
二、网络直播间、直播基地、按哪种场所开展消防设计，按什么类别办理消防审验手续？

答：普通网络直播间设置形式往往较为简单，多为每个房间配置直播设备，由主播进行网络互动，此类场所可按照办公建筑的相关要求进行消防设计，按“公共建筑”办理消防审验手续。

网络直播基地一般复合了网络直播间、办公、商品集中展示区域、库房等多种功能，情况较为复杂。其中商品集中展示区域应按“展览厅”开展消防设计，其他按照实际功能开展设计，不同功能之间做好防火分隔。按“公共建筑”办理消防审验手续。

三、利用城市商业用房经营的“民宿”如何开展消防设计，按什么类别办理消防审验手续？

答：利用城市商业用房经营的“民宿”，实际为特色酒店，不属于《农家乐（民宿）建筑防火导则（试行）》（建村〔2017〕50号）范围，按旅馆建筑的相关要求进行消防设计，建筑面积大于10000平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“宾馆”办理消防审验手续。

四、电竞酒店（宾馆）按哪种场所开展消防设计，按什么类别办理消防审验手续？

答：电竞酒店（宾馆）是电竞和酒店功能的组合，其客房兼具网吧和住宿两者特性，主要功能是满足社会年轻人娱乐、社交而非住宿要求。因此，电竞酒店（宾馆）按歌舞娱乐放映游艺场所的相关要求进行消防设计；建筑面积大于500平方米的该类场所属于特殊建设工程，按照“网吧”办理消防审验手续。
五、密室逃脱、剧本类场所、室内卡丁车场、真人CS、健身房、保龄球馆、蹦床、飞镖、台球、棒球、攀岩馆、旱冰场、室内冰雪场所按什么场所开展消防设计，按什么类别申报消防审验？

答：密室逃脱、剧本类场所、室内卡丁车场、真人CS、健身房、保龄球馆、蹦床、飞镖、台球、棒球、攀岩馆、旱冰场、室内冰雪等场所按照公共娱乐场所的相关要求进行消防设计，其中密室逃脱、剧本类场所的设计应同时满足《剧本娱乐经营场所消防安全指南（试行）》（消防〔2023〕26号）相关要求，建筑面积大于2500平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“营业性室内健身、休闲场馆”办理消防审验手续。

上述场所如提供歌曲点播、游戏游艺等娱乐服务，按歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计，建筑面积大于500平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“游艺厅”办理消防审验手续。

六、体检中心（非医院内部的）和康复中心是按一般经营场所还是医疗建筑开展消防设计，按什么类别办理消防审验手续？

答：无手术治疗功能的体检中心按一般性经营场所的相关要求进行消防设计；建筑面积大于10000平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“商场”办理消防审验手续。

有手术治疗功能的体检中心按医疗建筑的相关要求进行消防设计；建筑面积大于2500平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“医院的门诊楼”办理消防审验手续。

康复中心一般具有治疗功能，按医疗建筑的相关要求进行消防设计；建筑面积大于1000平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“医院的病房楼”办理消防审验手续。

七、美容院是按一般经营场所还是医疗建筑开展消防设计，按什么类别办理消防审验手续？

答：无手术治疗功能、不带治疗功能（无SPA、足疗功能）的美容院按一般性经营场所的相关要求进行消防设计；建筑面积大于2500平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“营业性室内休闲场馆”办理消防审验手续。

有手术治疗功能的美容院按《建筑设计防火规范》（GB50016）中医疗建筑的相关要求进行消防设计；建筑面积大于2500平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“医院的门诊楼”办理消防审验手续。

带有SPA、汗蒸、足疗功能的美容院按歌舞娱乐放映游艺场所的相关要求进行消防设计；建筑面积大于500平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“桑拿浴室”办理消防审验手续。

八、按摩洗浴足疗店、汗蒸房按什么场所开展消防设计，按什么类别申报消防审验？

答：依据《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018年版）国家标准管理组《关于足疗店消防设计问题的复函》（建规字〔2019〕1号）文件，并结合豫建设计〔2023〕280 号文 1.1.7条，按摩洗浴足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能客房基本相同，按歌舞娱乐放映游艺场所的相关要求进行消防设计。

汗蒸房属于歌舞娱乐放映游艺场所，防火设计除应符合《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018年版）关于歌舞娱乐放映游艺场所的相关要求外，尚应满足《汗蒸房消防安全整治要求》（公消〔2017〕第83号）的规定。

建筑面积大于500平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“桑拿浴室”办理消防审验手续。

九、牙科机构、眼科机构按什么场所开展消防设计，按什么类别申报消防审验？

答：仅做视力矫正的眼科机构、仅做牙齿矫正的牙科机构按一般性经营场所的相关要求进行消防设计。建筑面积大于10000平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“商场”办理消防审验手续。

带手术治疗功能的眼科机构、牙科机构按医疗建筑的相关要求进行消防设计。建筑面积大于2500平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“医院的门诊楼”办理消防审验手续。

十、月子护理中心（会所）如何开展消防设计，按什么类别办理消防审验手续？

答复：无治疗功能的休养性质的月子护理中心（会所）按旅馆建筑的相关要求进行消防设计；建筑面积大于10000平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“宾馆”办理消防审验手续。

有治疗功能的月子护理中心（会所）按医疗建筑的相关要求进行消防设计；建筑面积大于1000平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“医院的病房楼”办理消防审验手续。

月子护理中心（会所）中供产妇住宿的房间疏散距离均应按医疗建筑中病房部分的相关要求进行消防设计。

十一、私人影院是否应按照电影院开展消防设计，按什么类别办理消防审验手续？

答复：私人影院又称为影吧、视听馆，常设在商场、写字楼或公寓楼等场所，相较普通影院具有面积小、单厅容纳人数少、布局简单等特点，不属于传统意义上的电影院，按公共娱乐场所的相关要求进行消防设计；建筑面积大于2500平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“营业性休闲场馆”办理消防审验手续。

含卡拉OK功能的私人影院，按歌舞娱乐放映游艺场所的相关要求进行消防设计；建筑面积大于500平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“卡拉OK厅”办理消防审验手续。

十二、带营业大厅的银行办公楼应按办公还是商业建筑进行消防设计，按什么类别办理消防审验手续？

答复：银行为商务金融办公场所，银行办公区按照办公建筑、营业厅按商业建筑的相关要求进行消防设计；带营业大厅的银行办公楼应按“公共建筑”办理消防审验手续。
十三、电化学储能电站火灾危险性如何定性，按什么标准开展防火设计，按什么类别申报消防手续？

答：电化学储能电站根据围护结构方式、电池种类有多种分类，预制舱式磷酸铁锂电池储能电站按照《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》T／CEC373－2020确定火灾危险性并须同时满足《电化学储能电站设计规范》（GB／T51048－2025）并进行防火设计，在消防审批申报系统中选择“工厂、仓库”类别。其他类型的按《电化学储能电站设计标准》（GB／T51048－2025）确定火灾危险性并开展防火设计，在消防审批申报系统中选择“工厂、仓库”类别。

移动式电化学储能电站属一体化产品，不适用于《电化学储能电站设计规范》（GB／T51048－2025）范畴。
十四、校外教育培训机构如何进行消防设计，按什么类别办理消防审验手续？

答：校外培训机构，是指国家机构以外的其他组织或个人，依法取得办学许可证和法人登记证，利用非国家财政性经费，设置在中小学校以外的，面向中小学生以及3至6岁学龄前儿童举办的非学历教育培训机构。

校外教育培训机构一般设置在校外公共建筑中，原则上执行《建筑设计防火规范》（GB50016）和《建筑防火通用规范》GB55037，具体要针对不同年龄的人群执行相应的专项规范。

对12周岁及以下教育培训场所按照儿童活动场所的相关要求进行消防设计。建筑面积大于1000平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“室内儿童活动场所”办理消防审验手续；

对12周岁以上教育培训场所按照一般性经营场所的相关要求进行消防设计（疏散距离按照教学楼）。建筑面积大于1000平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“中小学的教学楼”办理消防审验手续。

十五、成人教育培训机构如何进行消防设计，按什么类别办理消防审验手续？

答：成人教育培训机构‌，是指由国家机构以外的社会组织或个人，‌利用非国家财政性经费‌，面向‌18周岁及以上成年人‌，开展‌非学历文化教育或职业技能培训‌的教育机构。

成人教育培训机构一般设置在校外公共建筑中，原则上执行《建筑设计防火规范》（GB50016）和《建筑防火通用规范》GB55037（疏散距离按照教学楼）。建筑面积大于2500平方米的该类场所属于特殊建设工程，按“大学的教学楼”办理消防审验手续。

十六、老年人照料设施（含日间、全日制）、医养结合设施、社区养老服务设施按什么场所开展消防设计，按什么类别申报消防审验？

答：老年人照料设施（含日间、全日制）、医养结合设施、社区养老服务设施其使用特征与养老院类似，按老年人照料设施的相关要求进行消防设计。建筑面积大于1000平方米的全日制老年人照料设施（养老院、福利院）属于特殊建设工程，按“养老院、福利院”办理消防审验手续。
十七、气膜馆按什么标准开展防火设计，按什么类别申报消防手续？

答：可参考执行中国工程建设标准化协会发布的《气承式膜结构建筑消防技术规程》（T／CECS 1055－2022），并结合《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第58号）第十七条所列采用新技术、新工艺、新材料的建设工程，根据规定开展特殊消防设计，报省级建设主管部门按程序组织专家评审。在消防审批申报系统中选择何种建筑类别取决于气膜馆的具体用途。

十八、在既有建筑、既有居民住宅小区增设电动自行车停放充电设施是否需要办理消防手续？

答：依据国务院办公厅关于印发的《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》（国办发〔2024〕19号），在既有建筑及既有居民住宅小区增设停放充电设施按照设备管理办理相关手续。因此，安装充电设施（包括交流充电控制器、换电柜和充电柜）不属于建设工程范畴，其产品技术要求适用于《电动自行车集中充电设施第1部分：技术规范》（GB／T42236.1－2022）。

十九、新建建筑内同步建设的电动自行车停放充电场所按什么标准开展防火设计，按什么类别申报消防手续？

答：国家暂未出台有关电动自行车停放充电场所的工程建设消防技术标准，我市新建建筑规划配建的电动自行车停放充电场所，应按照省《电动自行车停放充电场所消防安全管理规范》（DB41／T 2362－2022）、《河南省电动自行车停放充电场所防火设计标准》（DBJ41／T 309－2024）进行防火设计。
二十、丙类厂房内设置的办公辅助用房按什么场所开展防火设计，按什么类别申报消防手续？

答：丙类厂房内设置的办公辅助用房，属于厂房的一部分，其整体建筑定性为厂房，但办公辅助用房部分按民用建筑相关要求进行消防设计，具体要求按照《建筑防火通用规范》GB55037－2022第4.2.2条，并结合豫建设计〔2023〕280 号文 1.3.4 条，与建筑主体同步申报消防手续。

新乡市住房和城乡建设局办公室       2026年5月20日印发


